招标文件

项目名称：乌鲁木齐职业大学校本部四号楼电梯设备

项目编号：WZD2019064

发包方(甲方)： 乌鲁木齐职业大学

日       期：2019年12月06日

乌鲁木齐职业大学校本部四号楼电梯设备竞争性磋商文件

乌鲁木齐职业大学拟对校本部四号楼电梯设备以竞争性磋商方式在选择服务商。望维修单位积极参与该项目的竞争性磋商工作。

- 总则
    1、本招标书适用于乌鲁木齐职业大学校本部四号楼电梯设备竞争性磋商。
    2、投标人的投标文件必须遵守中华人民共和国相关法律、法规。
    3、投标人自行承担投标活动的全部费用。
    4、本次招标活动及中标合同受国家法律、法规的制约和保护。

- 招标单位：乌鲁木齐职业大学

- 项目名称：乌鲁木齐职业大学校本部四号楼电梯设备竞争性磋商

- 项目预算金额：40万

- 项目概述

- 工程规模

- 1部电梯的采购安装及1部旧电梯的拆除。

- 施工安装地址

- 乌鲁木齐职业大学校本部：天山区幸福路723号

- 须知

- 1、中标方负责新电梯供货、安装、调试、缺陷处理、维修及售后服务。

- 2、工程质量必须符合国家相关行业检验评定标准；按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、《电梯技术条件》GB/T10058、《电梯工程施工验收规范》GB50310、《特种设备安全监察》以及现行的相关标准及企业相关标准，达到合格标准；质量标准按国家相关规定及合同进行验收。

- 3、报价包含项

- （1）供货方负责旧电梯的拆除及报废工作，旧梯收益折抵拆梯费。

- （2）如现有电梯井道及机房不满足供货方电梯的安装要求的，由供货方负责处理。

- （3）电梯安装完毕后，由供货方负责机房整改及门洞的封堵，厅门门套采用发纹不锈钢材质。

- （4）供货方在安装施工过程中应做好现有设备的保护，如有损坏由供货方负责修复。

- （5）机房到值班室的五方通话线。

- 电梯主要参数

# 电梯技术参数要求

# 1、技术要求：

| 名称 | 客梯 |
| --- | --- |
| 台数 | 1台 |
| 停站数 | 9层9站9门 |
| 载重量 | 1000kg |
| 速度 | 1.75m/s |
| 井道净尺寸 | 2200毫米(宽) X 2100毫米(深) |
| 行程 | 34.5米 |
| 顶层高度 | 4300毫米 |
| 底坑深度 | 1700毫米 |
| 机房位置 | 有机房 |
| 操作系统 |  |
| 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
| 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 |  |
| 驱动系统 | 矢量拖动控制系统 |
| 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 层口尺寸 |  |
| 开门尺寸 | 900毫米(宽) X 2100毫米(高) |
| 类型 | 中分自动门 |
| 候梯厅门 |  |
| 大门套 | 所有层发纹不锈钢小门套 |
| 厅门 | 发纹不锈钢 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 厅外召唤显示器 | 单梯，液晶显示 (一体式)，发纹不锈钢 |
| 轿厢 |  |
| 轿厢尺寸 | 供应商根据现场实际情况优化定制 |
| 轿厢高度 | 2400mm |
| 轿厢吊顶 | 明亮型吊顶，采用LED照明，发纹不锈钢材质 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 前壁 | 发纹蚀刻不锈钢 |
| 侧壁 | 发纹蚀刻不锈钢 |
| 后壁 | 中央镜面不锈钢，两侧发纹蚀刻不锈钢 |
| 轿厢通风 | 静音轴流风机 |
| 地板类型 | 仿大理石拼花 |
| 轿内显示 | 轿厢位置及方向显示器，液晶显示，语音报站 |
| 操作箱 | 发纹不锈钢一体式（含按钮） |
| 需具备的其它功能 |  |
| 上行轿厢超速保护 |  |
| 修正运行 |  |
| 马达过热保护 |  |
| 相位故障检测 |  |
| 运行时间监控 |  |
| 电阻制动 |  |
| 缓冲器开关 |  |
| 门区指示灯 |  |
| 轿厢安全出口触点 |  |
| 救助运行功能 |  |
| 轿厢非曳引移动 |  |
| 同步运行 |  |
| 轿厢应急照明–独立照明 |  |
| 紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃) |  |
| 警铃–轿顶/轿底 |  |
| 应急通话 |  |
| 五方通话 |  |
| 检修运行 |  |
| 维修用开门按钮 |  |
| 机房内呼按钮 |  |
| 轿门触点 |  |
| 轿门限位开关 |  |
| 禁止开门开关 |  |
| 井道急停开关 |  |
| 控制柜内急停开关 |  |
| 轿顶急停开关 |  |
| 禁止外呼开关 |  |
| 安全钳触点 |  |
| 轿厢限速器张紧块安全触点 |  |
| 限速器－机房内 |  |
| 关门按钮 |  |
| 开门按钮 |  |
| 内呼快速关门 |  |
| 外呼重新开门 |  |
| 光幕强制关门 |  |
| 精确再平层 |  |
| 提前开门 |  |
| 按钮黏滞监察 |  |
| 取消轿厢虚假召唤 |  |
| 反向内呼 |  |
| 外呼互锁 |  |
| 测速计故障计数器 |  |
| 轿厢内照明–自动 |  |
| 轿内通风控制–自动 |  |
| 轿厢称重装置 |  |
| 起动转矩预置 |  |
| 轿内照明监控 |  |
| 曳引机停止，两个接触器 |  |
| 轿门机械锁 |  |
| 层站退出服务开关 |  |
| 主楼层停靠–门关 |  |
| 满载直驶 |  |
| 上行高峰服务 |  |
| 下行高峰服务 |  |
| 外呼登记显示 |  |
| 超载功能 |  |
| 内呼登记显示 |  |
| 轿厢位置指示 |  |
| 运行方向指示 |  |
| 启动计数器 |  |
| 能源再生系统 |  |
| 自动平层 |  |
| 断电再平层 |  |
| 闲时节电 |  |
| 轿厢照明自动控制 |  |
| 光幕门保护 |  |

2、其他要求：电梯主机、控制柜主板要求进口件。

- 投标须知
  （一） 投标企业资质要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，能独立承担民事责任，具有与本项目相关的营业范围，经年检合格，所投项目在其经营范围内；

- 投标人须具有独立法人资格的电梯制造厂家或唯一授权独立法人资格的经销商，并具有良好的供货能力，电梯六大部件（曳引机、控制系统、门机系统、安全钳、限速器、缓冲器）需出自同一生产厂家的产品并提供六大部件的原厂原品牌原产地的型式试验报告，提供具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证A级及以上。

- 投标人须具有特种设备安装、改造、维修许可证（电梯）B级及以上。

- 经销商必须提供生产厂家针对本次招标项目的唯一授权书,并在当地设有维护保养站点。

- 投标人需具有硬件产品质量检验报告及质量管理体系认证证书。

- 企业业绩要求：投标单位近三年（2017年-至今）每年完成的疆内合同金额不小于50万元的类似电梯采购业绩不得少于三项，须同时提供合同及检验报告。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 投标企业需具备制作项目的技术和人才实力，在业内具有良好的声誉。

- 响应学校招标文件要求，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供服务的企业；

- 能开具符合税法规定的发票；

- 投标人必须具备独立完成本项目的能力，应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务，不允许投标人中标后将本次招标合同分包或转包；

- 具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在以往经营活动中没有违规或违约行为；

- 在近年来的经营活动中无违法行为，在以往参与的招投标活动和政府采购活动中无违规违约行为，未发生重大质量问题；

- 本次招标不接受联合体投标。

- 投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

- 参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，没有中标的单位请予理解；

- 投标方的投标书出现差错，招标方有权要求澄清。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的事项；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

投标文件的编写

（一）投标文件的内容：

- 开标一览表（报价表）；

- 服务方案、质量保证承诺书、服务承诺书、投标项目实施方案、投标人认为需要加以说明的其他内容；

- 售后服务内容及承诺；

- 针对标段相应业绩；

- 单位概况，包括组织结构，人员情况，技术支持和服务运行体系；

- 营业执照复印件（加盖单位公章）；

- 法定代表人授权书（须经法人签字并加盖单位公章），投标代表人身份证复印件；

- 单位诚信承诺书；

- 必要的佐证材料及投标人认为必须提供的其他材料。

注：所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

（二）投标报价

- 所有投标均以人民币报价；

- 投标报价应充分考虑物价浮动等风险，中标合同一经签订，不再进行任何调整；

- 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

- 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

- 投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定的地点测试完毕验收后的价格；

- 本次采购方式为竞争性磋商方式，各家投标单位可进行二次报价。

- 投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

- 投标方需按现场和项目部门要求自拟物资设备制表填列；

- 投标人提供的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

开标一览表（报价表）单独打印一份（内容为电脑打印件需盖章）与投标书一起密封。

- 投标文件的份数、签署、密封、递交

- 投标人按本文件编制一份投标文件“正本”。

- 投标文件正本与副本均应为A4打印文件，由投标人加盖单位公章和单位法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴。

- 全套投标文件应无涂改或行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖法人代表印鉴。

- 投标人应将投标文件密封在一个文件袋内并在封袋上写明投标人名称和项目名称，须在开启处密封并加盖单位公章；

- 投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

- 密封后于2019年12月17日 上午 10:30（北京时间）  前送达乌鲁木齐职业大学，过时未到者作为弃权。

如果投标人未按上述规定提交，投标文件将被拒绝。

- 投标文件出现下列情况，作无效投标文件处理:
　　A.投标文件逾期送达；
　　B.投标文件未按招标要求编制；
　　C.投标文件材料不全且影响对投标的评定；
    D.投标文件中出现两个或多个报价，且未书面说明以哪个报价为准。

- 开标、评标、定标：

（一）开标

1、投标人必须由法人代表或其委托代理人（须有法人代表授权书）在规定的时间和地点参加开标，并签名报到，以证明其出席会议，报到时必须提交投标文件，逾期按自动放弃处理。

2、开标时由招标人当众查验投标文件密封情况，确认密封完好后开启投标文件。

3、由投标人宣布合格投标人。

4、招标方根据需要要求各投标方代表在现场做公司概况、标书内容简介（限时5-10分钟）。

（二）评标方式

本次招标本着公平、公正、公开的原则，采取竞争性磋商方式进行。

（三）评标办法

- 由学校招标领导小组组织专家评标，对投标人的投标书所阐述、投标报价进行现场答疑；

- 投标人可在现场进行现场答疑；

- 评委根据投标函和投标人对投标文件阐述和答疑及投标人的报价，进行打分；

- 学校招标小组将对照投标单位的公司业绩,人员配备,投标报价,服务承诺等进行综合评标，在合理报价范围内确定中标候选人。

- 评标小组将对投标文件合理性进行分析，对故意漏项等因素的不合理报价视为废标。

- 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明，投标人应派授权代表按评标小组通知的时间、地点开标。

- 评标小组可以要求投标人对某些重要问题做出书面答复，书面答复须由投标单位法定代表人授权代表签署。书面答复不得对投标内容作实质性修改，否则视为废标。

最高限价：40万  投标价超过40万报价得分为零。

（四）评标的标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、技术实力 | 10分 |  |
| 2 | 报价 | 20分 |  |
| 3 | 工期、投标项目实施方案 | 20分 |  |
| 4 | 供货时间、项目人员配置 | 25分 |  |
| 5 | 服务承诺、质量保证 | 25分 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |

（五）定标

招标方根据学校有关规定，结合需求部门实际情况，在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，竞争性磋商小组综合考虑各投标单位的技术、资质、服务以及报价情况，对各服务商进行排序，最终承诺报价将作为推荐候选服务商的重要标准予以考虑，工作人员对竞争性磋商小组的排序结果累计汇总得出各投标单位的评分，汇总评分时根据服务商的最终得分由高到低确定成交候选顺序，如得分相同，按照报价低者优选的顺序，以名次最前的1位的服务商作为预成交服务商。在符合招标要求的情况下，竞争性磋商小组将根据竞争性磋商情况对服务商进行排序并根据排序结果推荐候选服务商。现场专家合议根据最优条件中标。招标方无须解释不中标原因，不认同的厂商请勿投标。如果第一中标顺序人放弃或违约，则取消其第一中标顺序人资格并没收其保证金，取第二中标顺序人为中标人并交保证金；如第二中标顺序人放弃则没收其保证金，依次类推。

评标小组在评审时发现投标人的报价明显高于或低于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分。

经评标确定的中标人无质疑，即向中标人发出中标通知书。

（六）授予合同

1中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

⑵能够满足招标文件的实质性要求。

2合同签订

2.1  中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，中标人应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日之内签订合同。

2.2  中标通知书对学校和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，项目部门改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3  项目部门与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- 标书递交：（招投标时间、地点）

1、竞争性磋商文件发放时间：2019年12月 06日下午16：30（北京时间）；

2、报名地点：乌鲁木齐职业大学招标办公室（图书馆楼一楼111室招标办）；

3、投标文件送达时间：开标前半小时之前送达。

4、开标时间：2019年11月17号 上午11：00（北京时间）

5、开标地点：乌鲁木齐职业大学；

6、报名电话：0991-8858971

投标文件送达时间截止于开标前半小时，不接收电子投标或邮递投标。

- 废标：

1、投标文件字迹模糊的，招标方无法辨认的；

2、投标人的报价均超过了我校采购预算，采购人不能支付的

3、因重大变故，采购任务取消的。

招标单位：乌鲁木齐职业大学

2019年12月06日

报价表

| 项目名称 | 乌鲁木齐职业大学校本部四号科技楼电梯设备采购及安装 |
| --- | --- |
| 投标商品名称及型号 |  |
| 质保期 | 年 |
| 备注 |  |
| 投标总价 | 大写: 小写: |

注：该报价单须单独密封提供，并与投标文件中的报价单一致（★）。

说明：1、要求按格式制作，按“项目清单”的顺序填写。投标总报价须包括“标的清单及说明”所要求的全部内容，单价要求合理。投标报价表中费用缺漏项或没有填报单价的，其投标无效（★）。

2、本项目采用费用包干形式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需所有费用，如在过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、各种费用是指投标单位认为不可缺少，而招标文件中未提及的费用。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；

日期：2019年      月      日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           系                         的法定代表人，现授权委托                            的        为我的代理人，以本单位的名义参加

招标的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同竞争性磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：               性别：          年龄：

代理人身份证复印件（正反面）

法人身份证复印件（正反面）

投标人全称（加盖公章）：

法人代表签字盖章：                  代理人（被授权人）签字盖章：

日期：2019年      月      日

## 服 务 方 案

响应项目要求，提供相应的实施方案：

- 对整个服务实施方案进行说明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2019年      月      日

## 质量保证承诺书

响应项目要求，提供质量保证：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2019年      月      日

投标项目实施方案

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2019年      月      日

投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2019年      月      日

附件一：

电梯主要部件技术介绍表

| 序号 | 部件名称 | 品牌（合资或进口） | 使用寿命年限 | 型号规格 | 制造厂 | 技术数据或技术描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制主板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 门机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 测速计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 超载称重装置 |  |  |  |  |  |
| 7 | 导轨（实心） |  |  |  |  |  |
| 8 | 光幕（进口光触100束以上） |  |  |  |  |  |
| 9 | 制动装置 |  |  |  |  |  |
| 10 | 随行电缆 |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢丝绳或钢带 |  |  |  |  |  |
| 12 | 编码器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 层显液晶 |  |  |  |  |  |

注：该表格投标人自行填写，以上内容作为评标依据。

单位名称（公章）：                         授权代表签字：

年    月   日

附件二：             电梯功能清单表

| 序号 | 功能名称 | 是否配置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有/无司机运行 |  |  |
| 2 | 厅外呼叫与轿厢呼叫分离 |  |  |
| 3 | 紧急警铃 |  |  |
| 4 | 紧急停车开关 |  |  |
| 5 | 自动返回基站 |  |  |
| 6 | 满员直达 |  |  |
| 7 | 轿厢过载保护装置 |  |  |
| 8 | 光幕保护（进口光触100束以上） |  |  |
| 9 | 电梯受阻失速保护 |  |  |
| 10 | 接触器不释放不吸合保护 |  |  |
| 11 | 电动机空转保护 |  |  |
| 12 | 运行时马达不转保护 |  |  |
| 13 | 电源缺相、错相保护 |  |  |
| 14 | 主机过热保护 |  |  |
| 15 | 紧急安全停靠 |  |  |
| 16 | 故障远程监控 |  |  |
| 17 | 超速机械保护 |  |  |
| 18 | 超速电气保护 |  |  |
| 19 | 故障低速自救功能 |  |  |
| 20 | 泊梯功能 |  |  |
| 21 | 故障自动存储、自动检测 |  |  |
| 22 | 首层锁梯功能 |  |  |
| 23 | 运行计次 |  |  |
| 24 | 迫降信号反馈 |  |  |
| 25 | 轿顶检修（带检修灯） |  |  |
| 26 | 轿内检修 |  |  |
| 27 | LED轿厢照明 |  |  |
| 28 | 轿内应急照明：自动充电 |  |  |
| 29 | 自动关闭轿内照明 |  |  |
| 30 | 五方通话（控制柜至井道的布线） |  |  |
| 31 | 轿厢通风风扇自动控制 |  |  |
| 32 | 驻停开关 |  |  |
| 33 | 错误指令消除 |  |  |
| 34 | 消防功能 |  |  |
| 35 | 层站运行控制开关 |  |  |
| 36 | 超载报警 |  |  |
| 37 | 超载保护 |  |  |
| 38 | 本层再平层 |  |  |
| 39 | 重复关门 |  |  |
| 40 | 自动梯门速度控制 |  |  |
| 41 | 自动再平层 |  |  |
| 42 | 检修操作 |  |  |
| 43 | 防捣乱功能 |  |  |
| 44 | 开门异常自动校正 |  |  |
| 45 | 开关门时间异常保护功能 |  |  |
| 46 | 位置异常自动校正 |  |  |
| 47 | 开门时间设置 |  |  |
| 48 | 停车非门区提示功能 |  |  |
| 49 | 轿厢到站钟 |  |  |
| 50 | 轿箱内液晶显示屏 |  |  |
| 51 | 首层厅门液晶显示，其余楼层厅门点阵显示 |  |  |
| 52 | 随行电缆预留闭路电视监控视频线及其接口（两对） |  |  |
| 53 | 上下行高峰服务 |  |  |
| 54 | 消除反向轿内召唤 |  |  |
| 55 | 停电自平层（微机控制自带平层功能） |  |  |
| 56 | 群控分组服务 |  |  |
| 57 | 电梯分配调整 |  |  |
| 58 | 主层站待机及切换 |  |  |
| 59 | 节能运行 |  |  |
| 60 | 运行监控 |  |  |

注：能响应该功能的打勾，不响应的打叉。

单位名称（公章）：                         授权代表签字：

年    月   日

附件三：                     用户要求偏离表

| 序号 | 招标文件要求内容 | 偏离情况及说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上内容作为评标依据，偏离原因无论正负经评审若定义为不响应招标文件可作为废标处理。

投标单位法人授权代表签字：                                      投标单位公章：

年    月   日

附件四：                  投标品牌产品业绩表

| 地 区 | 工 程 名 称 | 货 物 型 号 | 数 量 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上内容作为评标依据。

投标单位法人授权代表签字：                                               投标单位公章：

附件五：

投标货物的品牌说明

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌名称 |  |  |
| 2 | 品牌标志 |  |  |
| 3 | 制造商合资或独资说明 |  |  |
| 4 | 制造商全称 |  |  |
| 5 | 电梯型号 |  |  |
| 6 | 技术来源 |  |  |
| 7 | 型号涵义 |  |  |

备注：投标人必须根据招标文件的要求，参照表格完整填写各项内容。

单位名称（公章）：                         授权代表签字：               年    月   日

附件六：

产品各种认证证书和资格表

| 序号 | 认证证书和资格情况 | 投标商提供情况 (有/无) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家有关部门规定各种认证证书 |  |
| 2 | 检验机构出具的检验报告 |  |
| 3 | 产品合格证书 |  |
| 4 | 安全认证证书 |  |
| 5 | 全国联保情况 |  |
| 6 | 标准保修服务情况 |  |

单位名称（公章）：                         授权代表签字：                       年    月   日